郯城县第一人民医院

手术室净化维保项目招标文件

第一章、项目基本情况

1、项目名称：郯城县第一人民医院手术室净化维保项目;

2、预算金额：20万元/年，服务期：合同期限一年，总报价超过采购预算的为无效报价；

3、包含单价500元内单件维修材料及配件，含初、中、亚高效、高效过滤器耗材，含每季度自检自测，并出具季度合格自检报告,含第三方年度检测，并出具合格年度检测报告。

第二章、投保人基本条件及评标标准

一、投标人基本条件：

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的提供营业执照）；

2、投标人须同时具备相关主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

3、具有医用气体相关的《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》或《特种生产许可证-包含特种设备安装、修理、改造（压力管道）》GC2级及以上资质；

4、投标人拟派的本项目售后技术负责人，具有相关专业中级及以上职称证或注册资格证，要求提供职称证书、有效的劳动合同和单位为上述人员缴纳连续6个月至今社保主管部门出具的社保明细证明资料及社保部门网上截图。

5、列入失信被执行人名单的单位和个人不允许参加投标，投标人应当自行通过“信用中国”（http：//www.creditchina.gov.cn/）、信用服务版块、个人信用版块查询、失信被执行人名单查询单位和个人（查询对象：投标人、投标人法定代表人、技术负责人）并提供相关查询记录和查询结果；

6、本次采购不接受联合体投标。

二、评标标准

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （10分） | 投标报价 | 10分 | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（小数点后保留两位小数） 2.本项目价格权值为10%。对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（满足以上条件的企业须在投标文件中附声明）； |
| 商务得分（40分） | 综合实力 | 8分 | 提供有效期内的ISO14001环境管理体系证书得2分；提供有效期内的GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书得2分；提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得2分；提供有效期内GB/T27922-2011售后服务5星级认证证书得2分。（提供证书复印件并加盖公章） |
|  |  | 10分 | 投标人提供根据投标供应商近3年（2022年1月1日至今）提供类似项目的医院业绩情况进行打分（提供一个合同得1分，满分10分；（每提供1个有效业绩的1分，上限10分，须提供有效合同复印件）。 |
|  | 人员配置 | 6分 | 相关专业人员齐全（空调设备安装维修工、电工、焊工）具有建设行政主管部门或安全生产监督管理部门核发的操作证书或从事以上工作的资格证明文件，提供其与投标人的劳动合同和6个月以上的社保证明并加盖公章，每提供1个专业得2分，满分6分。 |
|  | 物资装备 | 6分 | 拟投入的本项目检测仪器设备齐全，涵盖项目所需，且压差计、尘埃粒子测数计、噪声计、数字式照度计等检测工具经省市及以上计量单位校准或检定认证且在有效期内。需提供设备校准或检定认证报告，每提供1个得1分，全部满足得6分。 |
|  | 公司信誉 | 5分 | 投标人的客户反馈评价体系完善，有针对本项目的具体实施方案，每提供一个项目的近2年维保客户的满意度调查表得1分，满分5分。要求提供加盖医院公章或科室章的满意度调查表。（提供复印件、加盖公章并提供有效联系方式） |
|  | 信息化 平台 | 5分 | 1.投标人已建立层流净化信息化管理平台，信息化管理平台能够实现远程监管：日常维修保养、巡视巡检、数据检测等功能的得5分。（需提供相关功能截图） 2.投标人未建立层流净化信息化管理平台，但承诺能够建立层流净化信息化管理平台，且信息化管理平台能够实现远程监管：日常维修保养、巡视巡检、数据检测等功能的得2分。未提供相关证明材料的，该项不得分。 |
| 技术得分（50分） | 服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的服务方案、工作运作流程及各项管理规章制度制定评分，内容完备合理、可行、针对性强的得10分；内容完备、可行的得9.9-5分；内容欠完备、基本可行的得4.9-1分；不可行或者没有提供的得0分。 |
|  | 质量保障措施 | 8分 | 根据投标人提供的质量保障措施评分，内容完备合理、可行、针对性强的得8分；内容完备、可行的得7.9-4分；内容欠完备、基本可行的得3.9-1分；不可行或者没有提供的得0分。 |
|  | 维保计划 | 8分 | 根据投标人提供的 “常规检查工作”和“年度保养”计划评分，内容完备合理、可行、针对性强的得8分；内容完备、可行的得7.9-4分；内容欠完备、基本可行的得3.9-1分；不可行或者没有提供的得0分。 |
|  | 应急预案 | 8分 | 根据投标人提供的《维保工作应急预案》评分，内容完备合理、可行、针对性强的得8分；内容完备、可行的得7.9-4分；内容欠完备、基本可行的得3.9-1分；不可行或者没有提供的得0分。 |
|  | 安全措施 | 8分 | 针对投标人的确保本项目人员，设施安全保障方案的技术措施进行评分：内容完备合理、可行、针对性强的得8分；内容完备、可行的得7.9-4分；内容欠完备、基本可行的得3.9-1分；不可行或者没有提供的得0分。 |
|  | 服务质量承诺 | 8分 | 根据投标人的服务要求，有详细合理的培训计划、维修响应时间及完成维修时间承诺的得8分，未提供不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

第三章、项目概况及维保范围

本工程为郯城县第一人民医院手术室净化维保项目，维护区域为院内手术部。

手术部共计7间净化手术室（6间万级手术室、1间百级手术室）、非净化手术室5间、空气处理机组6台、热泵空调6台、自动门12樘、水泵2台、加湿器4套；

对上述范围内的场所和设备提供月度定期维保和故障维修服务，发现问题24小时内随叫随到及时处理解决。

装饰部分包括：范围内的墙、顶、门窗、自动门、气密门、器械柜巡查。

空调部分包括：净化空调系统初、中、亚高效、过滤网、空调送、回、排风的巡查；风机盘管包含供回水系统、回风网清洗、Y性过滤器的巡查；净化风柜包含电机段、风机段、表冷器段、加热段、紫外线灯的常规巡查；

电气部分包括：范围内净化区域及相应走廊辅房的照明、动力及插座、背景音乐、呼叫的巡查；情报面板控制系统、恒温恒湿变频控制系统、温湿度传感器、加湿系统、电动执行 器、水流开关的巡查；

医用气体包括 ：范围内减压阀及各气体终端的巡查；

给排水系统包括 ：范围内卫浴五金件的检查；

空气净化系统包括 ：范围内温湿度、压差、洁净度、风量、照度、噪声、风速的调校检测；

如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后24小时内赶到现场处理情况，如果招标人有重大活动时，成交供应商应根据招标人要求加大现场的监护力度。技术工人应有熟练处理各种故障的能力，如需成交供应商支援、成交供应商应加大现场技术支持力度。

- 层流净化维护主要内容及服务要求

维保包括： 按规范要求的时间定期对各类空气过滤器耗材进行清洗与更换；各类设备与系统的保养、维护、维修及检测、调校。

1、应保证设备设施处于安全正常状态。每月提前向甲方提交下一个月的保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。保养时间由甲方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开高峰时间，尽量安排在夜间进行。每月至少对维保范围内的设备设施进行一次整体维护保养，月度、季度、年度检查要认真落实并提前提交维保计划表。

2、每个维护科室建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、维修记录、零件更换记录进行登记管理。

3、维保期间所有的检测维修项目均应以书面表格方式记录留档，并且以年度为单位编制成册呈交院方审查。

4、定期保养与应急维修应保证我院净化场所的正常使用。若遇到任何问题，应立即采取相应措施，对于损坏配件，予以及时更换并保障净化场所正常运行。

5、维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，向使用方提出更换申请（或提出更换选型建议）。

6、因维保不及时，造成停机或投诉的酌情扣款。

7、质量要求：质量符合GB50333-2013国家标准。合同期内，成交供应商对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。但因招标人或不可抗力因素造成的事故免责。

（一）层流净化维护主要内容

- 调校检测

每3个月一次，按规范要求对层流净化环境进行一次自检自测，并提供书面的检测报告，监测数据：①空气含尘浓度；②新风量；③送风量；④正压值；⑤照度；⑥温度；⑦湿度。若自检不合格，需整改合格为止。

2.  净化空调机组

1）整体检查：机组段间连接是否氧化、密封、牢固；机组检修门，是否开启灵活、密封；内部是否有脏物、漏风、氧化、清洁等。

2）风机检查：电机联机是否启动正常，接线牢固；减震弹簧是否压缩均匀、无塑性变形；皮带及皮带轮：是否皮带轮线性度良好，皮带松紧适度；风机手动盘车：是否转动自如、无异响，无杂物；风机口帆布连接：是否牢固、无破损。

3）表冷器及电加热的检查维护。

4）净化机组设备检查清洗消毒过滤器的清洗消毒更换（负责定期对室内回风口初效

过滤器、高效过滤器和机组亚高、中、初效过滤器进行更换）。

5）初效过滤器每3个月进行一次更换。更换时对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

6）中效过滤器每6个月进行一次更换。更换时对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

7）新风机组初、中效过滤器每月清洗一次，循环机初、中效过滤器每月清洗一次。

8）室内回风过滤器网每月清洗一次。

9）机组灭菌灯、风机盘管回风及过滤器每月进行检查一次。

10）机组供水Y型过滤器每3月检查，清洗一次。

11）高效过滤器每24个月更换一次，或根据相关检测结果决定更换周期。

3.  加湿器

检查加湿桶电热管烧蚀程度，进水电磁阀、排水电磁阀能正常进水、排水，加湿器控制信号电压是否正常，喷灌喷出蒸汽有无异味现象，及时更换相应配件。

- 恒温恒湿自控柜

1）电气元器件的检查：一次回路电器元件是否有压线螺丝松动；控制箱接地是否良好；空气开关通断是否良好，有无缺相现象；热继电器导线接头处是否有过热或烧伤痕迹。

2）控制逻辑的检查：PLC远程通讯是否正常，本地控制机组能否正常启停，PLC控制冷、热水阀信号电压输出是否正常，PLC控制电加热信号输出是否正常，电加热启动比例与控制器显示是否一致。

5． 温湿度传感器

1） 检查传感器在风管上固定是否牢固，感应探头是否清洁无异物；

2）检查传感器工作电流是否正常，温湿度信号显示是否准确。

6． 压差开关

1） 检查压差开关外壳是否完好无损，检查接线端子接触是否紧固；

2） 检查压差开关气管有无堵塞，接口处是否密封。

7． 水阀执行器

1）检查水阀执行器与阀体连接是否牢固，手动旋转是否顺畅；

2）检查执行器工作电压是否正常，开关方向、开度与控制器显示是否一致。

8． 风、水管道阀门

1）检查风阀、水阀开关是否顺畅，能否彻底关闭；

2）检查风阀、水阀有无生锈，是否漏风、漏水。

9． 设备层保洁

定期对设备层内设备、风管、水管、地面做清洁工作，保证设备层整体的清洁卫生。

- 日常运行记录

每个月定时对净化系统的设备运行情况做好记录（温度、湿度、电加热工作情况、加湿器投入状态、过滤器有无堵塞、风机状态等），发现有异常现象及时处理或上报主管部门及手术室压力测试。

- 中央控制面板

- 检查控制面板显示是否正常，各功能模块是否正常显示；

- 检查控制面板空调模块通讯是否正常(正常开关机、值机开关、温湿度显示、温湿度调节)；

- 检查主控制模块照明、无影灯、废气开关是否正常，电话模块通话是否正常，医气报警模块有无报警，计时模块是否正常。

12. 麻醉药品柜

检查药品柜柜门有无划伤，合页有无松动，开关门是否顺畅；

13. 送风天花

1）检查送风天花四周密封是否完好，高效过滤器紧固密封是否完好；

2）检查高效有无破损，送风阻尼网有无破损。

14. 墙壁电源插座

检查墙壁电源插座面板有无破损，电压是否正常，接地线是否正常，面板接线有无

破皮松动现象。

15. 灯带照明

1) 检查照明开关是否正常，照明电源电压是否正常，开关压线有无松动

2）灯带亮度是否正常，遮光板有无破损。

16. 自动门

1）检查自动门开关是否灵活，感应器感应是否灵敏；

2）检查自动门开关门能否到位，有无撞击声；

3）检查自动门开关门过程中有无杂音，皮带松紧是否合适，马达发热是否正常。

17. 书写台

1）检查书写台折叠是否顺畅，打开时是否牢固；

2）检查书写台照明开关是否正常。

18. 观片灯

1）检查观片灯电源是否正常，能否正常开关，亮度是否正常；

2）检查面板固定件有无松动，观片灯面板四周是否密封有无漏风现象。

19. 背景音乐

检查功放机能否正常工作，各区域天花喇叭是否正常，音量调节是否正常。

- 排风机负压系统

检查排风机是否可以正常工作的定期开启及检修维护，每月开启2次确保负压系统可以正常工作。

21．在保修期内，厂家工程师应及时做好巡检及保养，及时更换不良配件，以保障设备各性能良好；提供每季度的维修保养记录（标注配件及人工费用），出保前提供年度运维记录及设备性能检测报告。所有配件必须为原厂全新配件。

22．提供详实的“常规检查工作”和“年度保养”计划，并提供书面检查情况书和保养报告。

23．设备故障，无法现场修复的，应积极采取有效应急措施保证临时应急使用。

24．维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，向使用方提出更换申请（或提出更换选型建议）。

25．设备设施管路阀门等必须定期除锈，上漆保养，并定期清洁保持干净。

26．以上检查维修项目均应以书面表格方式记录留档，并且以季度为单位编制成册呈交院方审查。

净化系统及设备检查内容表：

| 检查内容 | 检查时限 | 检查内容 | 检查时限 | 检查内容 | 检查时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明 | 1个月 | 空调机组 | 3个月 | 检查清洗冷热水盘管 | 6个月 |
| 电源插座 | 1个月 | 电机 | 1个月 | 风机维护检查 | 1个月 |
| 配电箱 | 1个月 | 风机 | 1个月 | 清洗冷冻水过滤器 | 6个月 |
| 综合控制屏 | 1个月 | 表冷器 | 1个月 | 变频器 | 1个月 |
| 书写台 | 1个月 | 初、中效过滤器 | 按照WS/T368-2012执行 | 各控制元件 | 1个月 |
| 自动门 | 1个月 | 电加热器 | 1个月 | 排风机 | 1个月 |
| 看片箱 | 1个月 | Y型过滤器 | 半年 | 送回风管路 | 1个月 |
| 洗手池水龙头 | 1个月 | 积水盘检测 | 1个月 | 排风管道 | 1个月 |
| 医气箱报警装置 | 1个月 | 供回水管路 | 1个月 | 消音器清洁、检测 | 6个月 |
| 保温柜 | 1个月 | 压力表、温度计 | 1个月 | 负压病房排风系统检查 | 1个月 |
| 药品柜 | 1个月 | 蒸汽管道 | 1个月 | 负压病房压力表检查 | 个月 |
| 温湿度探头 | 3个月 | 排水管道 | 1个月 | 机组内部维护 | 1个月 |
| 自动门控净化天花 | 1个月 | 风阀执行器 | 1个月 | 地板胶 | 1个月 |
| 回风百叶 | 1个月 | 电机加湿器检查 | 1个月 | 恒温恒湿控制柜 | 1个月 |
| 红外线感应器 | 1个月 | 各类阀门 | 1个月 | 磁力锁 | 1个月 |
| 各通道门 | 1个月 | 比例调节阀 | 1个月 | 蒸汽执行器 | 1个月 |

（二）货物（维修配件）要求

1.成交供应商对全部零配件和施工工具、辅料、防护用品承担直接责任，并保证已损坏部件及时更换质量合格配件，更换的配件须经招标人确认。

2.日常维修过程中，对于更换的单个配件或是设备价值在500元以内（含500元）的由维保单位负责，500元以上的由院方负责采购或委托维保单位采购，由维保单位负责安装。

（三）后方技术要求

| 维保后方技术服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 维保工程师 |  | 不少于1人 | 机动人员，每月定期到场保养 |
| 2 | 后台专业要求 | 自控系统专业 | 服务范围内设备 | 净化手术室是个综合系统工程，需各专业配合现场。 |
|  |  | 空调专业 | 服务范围内设备 |  |
|  |  | 强电专业 | 服务范围内设备 |  |
|  |  | 弱电专业 | 服务范围内设备 |  |
|  |  | 给排水专业 | 服务范围内设备 |  |
|  |  | 装饰装修专业 | 服务范围内设备 |  |
| 3 | 净化机房保洁 | 风管、水管、机房 | 机房 | 一年1次 |
|  |  | 净化空调机组内外 | 机组 | 一年1次 |
|  |  | 恒温恒湿控制柜 | 电柜 | 一年1次 |
| 4 | 手术室层流自查（检查风量、风速压力、洁净度等） |  | 一项 | 手术室科室要求自检不得少于4次 |

- 维修响应与技术支持要求

成交供应商对于约定范围内的场所和设备提供日常保养和故障维修，接到报修电话后，维保单位安排工程师24小时内到现场处理。如果招标人有重大活动时，成交供应商应根据招标人要求加大现场的监护力度。技术工人应有熟练处理各种故障的能力，如需成交供应商支援、成交供应商应加大现场技术支持力度。

第五章、维保服务记录表单（详见附表）

附表一：每月例行检查维护表

| 检查时间： 维修工程师： 审核人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、空调系统部分 |  |  |  |
| 空调系统部分 |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 空调机房控制柜电源线有无异常 |  |  |
| 2 | 空调电柜内部线布线是否整齐 |  |  |
| 3 | 空调机组控制柜下端接线的号码珠是否和图纸标号相同 |  |  |
| 4 | 空调机组控制柜面板的温湿度显示是否稳定 |  |  |
| 5 | 手术室和走廊的温湿度显示是否与实际温湿度测量相同 |  |  |
| 6 | 空调箱体内的冷凝水是否能正常的排出 |  |  |
| 7 | 压缩机电流是否正常 |  |  |
| 8 | 空调内的杀菌灯检修灯能否正常亮 |  |  |
| 9 | 温湿度传感器是否正常 |  |  |
| 10 | 压差是否正常 |  |  |
| 11 | 风压传感器工作是否正确 |  |  |
| 12 | 各水管的手动阀、蒸汽手动阀能否正常关闭 |  |  |
| 13 | 空调控制柜的主机运行、停止、故障等指示是否正常 |  |  |
| 14 | 空调机组能否本地控制 |  |  |
| 15 | 空调机组能否远程控制 |  |  |
| 16 | 电极式加湿器工作是否正常 |  |  |
| 17 | 外接急停开关是否正常 |  |  |
| 18 | 空调风管保温棉是否有脱落或漏水 |  |  |
| 19 | 空调水管保温棉是否有脱落或漏水 |  |  |
| 20 | 水管上温度计压力表指示是否正常 |  |  |
| 21 | 风机电加热电流是否正常 |  |  |
| 二、门部分 |  |  |  |
| 22 | 自动门的感应距离调节是否得当 |  |  |
| 23 | 自动门在开门或关门时有无严重的撞击 |  |  |
| 24 | 自动门在开门是否启动灵活 |  |  |
| 25 | 门能否开到位 |  |  |
| 26 | 门能否关到位 |  |  |
| 27 | 关到位时，自动门边框密封条能否密封，有无啸叫声 |  |  |
| 28 | 手动门关到位时，边框密封条能否密封，有无啸叫声 |  |  |
| 29 | 手动门和自动门在开门或关门过程中噪音是否过大 |  |  |
| 30 | 自动门、手动门的门身有无划伤或损坏 |  |  |
| 31 | 手动门的闭门器是否调节得当 |  |  |
| 32 | 自动门、手动门的门把手有无损坏 |  |  |
| 33 | 门头手术中指示灯能否正常亮 |  |  |
| 34 | 门开关和自动门电源开关能否正常控制 |  |  |
| 三、照明插座系统部分 |  |  |  |
| 35 | 手术室和走廊的照明灯是否正常，开关控制是否正常 |  |  |
| 四、计算机网络系统部分 |  |  |  |
| 37 | 模块是否正常 |  |  |
| 38 | 模块的接线是否正常 |  |  |
| 五、控制面板系统部分 |  |  |  |
| 39 | 时钟板调节重置显示是否正常 |  |  |
| 40 | 计时钟调节重置显示是否正常 |  |  |
| 41 | 空调控制板温湿度显示是否正常 |  |  |
| 42 | 空调控制板温湿度调节是否正常 |  |  |
| 43 | 空调控制面板主机控制和启停控制是否正常 |  |  |
| 44 | 空调控制面板运行故障高效指示是否正常 |  |  |
| 45 | 医气报警版是否显示正常 |  |  |
| 46 | 对讲板按键是否灵活正常 |  |  |
| 47 | 对讲板各功能是否正常 |  |  |
| 48 | 对讲面板在通话时声音是否有阻塞失真 |  |  |
| 49 | 开关控制板照明灯控制是否正常 |  |  |
| 50 | 开关控制板观片灯控制是否正常 |  |  |
| 51 | 开关控制板废气排放控制是否正常 |  |  |
| 52 | 消防报警和废气排放报警是否正常 |  |  |
| 六、背景音乐系统部分 |  |  |  |
| 53 | 所有喇叭发音是否正常 |  |  |
| 54 | 各背景音乐音量控制电位器能否控制 |  |  |
| 55 | 功放机和CD机是否工作正常 |  |  |
| 七、其它系统部分 |  |  |  |
| 56 | 手术室控制柜箱配电开关是否正常 |  |  |
| 57 | 手术室照明控制柜配电开关是否正常 |  |  |
| 58 | 手术室动力控制柜配电是否正常 |  |  |
| 59 | 器械柜的柜门抽屉开关是否正常 |  |  |
| 60 | 书写台的柜门开关是否正常 |  |  |
| 61 | 手术室吊塔的位置调节是否得当，升降是否正常 |  |  |
| 62 | 手术室灯臂能否灵活调节 |  |  |
| 63 | 隔离变压器的电源是否正常 |  |  |
| 64 | 漏电监视保护器工作是否正常 |  |  |
| 65 | 废气排放泵是否工作正常 |  |  |
| 66 | 各排风机工作是否正常 |  |  |
| 67 | 功能房、手术室胶地板有无脱胶或起泡 |  |  |
| 68 | 功能房、手术室的油漆有无脱落或划损 |  |  |
| 69 | 设备线槽线管敷设是否整齐 |  |  |
| 70 | 摄像系统中摄像头的位置调整是否得当 |  |  |
| 71 | 摄像系统中摄像头的焦距是否得到 |  |  |
| 72 | 画面分割器功能是否正常 |  |  |
| 73 | 监视器显示是否正常 |  |  |

附表二：巡防单

| 巡访单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 检查频率 | 检查内容 |
| 装饰 部分 | 自动门 | □开关门声音 □防夹开关测试 □感应开关运行状况 | 每月检查 | 抽查，分析开关门声音有无异常，开关门速度是否合理，防夹装置是否有效。 |
|  | 手动门 | □门体开合状况 □门锁检查 □螺丝检查 | 每月检查 | 抽检，检查门锁螺丝有无松动，门体铰链有无变形或松动，密封门是否密封严实。 |
|  | 饰面板 | □饰面板破损检查 □饰面板牢固度检查 | 每月检查 | 抽检，检查粘贴面板有无空鼓，划伤。 |
|  | 刷手池 | □感应器\电气元件检查 □供\排水管路检查 | 每月检查 | 检查电气元件是否完好，检查水管接头是否松动有漏水迹象。 |
| 暖通 部分 | 过滤器 | □水过滤器清洗（时间： ） □初、中效过滤器卫生状况 | 每月检查 | 水过滤器每月抽检并清洗，初、中、亚高效过滤器定时清洗更换。 |
|  | 加湿器 | □进\排水阀测试 □控制部分检查 □加湿桶卫生状况检查 | 每月检查 | 冬季每月检查桶内结垢情况并清洗，运动部件做运行测试。 |
|  | 风阀 | □电动调节阀工作状况 □防火阀、风量调节阀开启情况 | 每月检查 | 抽检，检查风量调节阀密封性。 |
|  | 净化空调 机组 | □电机、风机运行状况，皮带松紧程度 □检修门严密性、门锁状况 □水系统严密性 □冷凝水排放情况 □电动三通阀工作情况 | 每月检查 | 记录设备运行日志 |
| 电气 部分 | 配电柜 | □电气元件检查\扭紧线头 □漏电\绝缘测试 | 每月检查 | 检查接线端子松紧度，漏电保护开关复位。 |
|  | 情报面板 | □各功能面板测试 □变压器工作状况 | 每月检查 | 测试各功能板是否功能齐全，测量变压器工作电压是否正常。 |
|  | 弱电系统 | □背景音乐、电话、网络、可视对讲 □呼叫对讲系统测试 | 每月检查 | 抽查，测试功能是否齐全。 |
|  | 自控 | □强弱电电压检查 □控制器运行状况 □继电器工作状况检查 | 每月检查 | 检查电柜内电气元件是否损坏，动力输出电缆是否接线紧实，运动部件是否动作正常。 |
| 医气 部分 | 气体管道 | □终端状况、管路严密性 □各系统压力 | 每月检查 | 每年做保压试验，发现漏气立即检查。 |
| 冷热源 | 热泵机组 | □换季阀门切换 □冷热源切换 □热泵、水泵保养 | 视气候情况每半年一次 | 过渡季节切换至全年冷热源时切换阀门并对热泵水泵等设备进行常规保养。 |

附表三：层流净化空调过滤器更换记录

| 层流净化空调过滤器更换记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |
| 总机组 | 分机组 | 对应 手术间 |  | 初效（2月/次) |  |  |  |  |  | 中效(3月/次) |  |  |  | 亚高效 (年/2次) | 高效 (3年/次) |
|  |  |  |  | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日 期 | 日 期 |
| 新风组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环 机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新风机组：粗效\中效\亚高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环风机组：粗效\中效\高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：洁净手术室温湿度记录表

| 洁净手术室温湿度记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 时间 |  | 记录人 |  |  |  |
| 序号 | 机组 | 对应的房间 | 室外 |  | 室内 |  | 备注 |
|  |  |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

附表五：洁净手术室各项指标记录表

| 洁净室各项技术指标检测记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  | 时 间： |  |  |  |
| 检测地点： |  |  |  |  |  | 检测工程师： |  |  |  |
| 房间名称 /级别 | 风量 m3/h | 相对压力差Pa | 噪声dB | 照度LUX | 温度 ℃ | 相对湿度 % | 尘埃 粒子 | 风速 m/s | 合格/不合格 |
| 检测综合评定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表六：维修记录表

| 维修记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 维修内容 | 维修人 | 备注 |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

附表七：净化空调机组清洁记录

| 净化空调机组清洁记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 月 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁时间 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调机组 箱体外部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调箱体内壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 作 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初效、中效过滤器的清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作人及清洁时间： |  |  |  |  | 操作人及清洁时间： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |