- 一、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,且三年内没有行政处罚。

3、服务商须具有环保工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

4、服务商拟派项目经理须具备高级环保工程师证书，技术负责人具备中级及以上职称、拟派运营调试人员具备污废水处理工证书。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得同时参加本次采购活动。

6、服务商须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用记录的网页打印件并加盖公章，查询时间为本项目公告发布之日起,列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

7、服务商需递交法定代表人证明及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书（原件）及其授权代表身份证。

8、法律、行政法规规定的其他条件。

- 9、本项目不接受联合体投标。

项目说明：

1、招标范围：本工程为郯城县第一人民医院污水处理系统维修改造项目，项目主要工作内容为污泥回流泵、潜水搅拌机、浮球液位控制器、生物组合填料、填料支架、曝气器等设备供货、安装、池子清理、设备调试、达到运营使用要求等工程内容，具体内容详见附件2。

2、工期、质量要求

(1)本工程工期日历天数最高为30天。按照响应文件中的工期，承包方每拖延一天竣工交付使用本工程，承包方按工程结算价的千分之三付给发包方违约金。

(2)保修期一年，1年内免费维修。★维修改造后污水站污水排放标准执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准DB37/596-2020》的二级排放标准。

3、付款方式:货物供货、安装完成，验收合格后付至结算金额的90%，余款一年后无质量问题一次性付清。

4、本项目预算为22万元，供应商报价不得超出相应的预算，否则其报价按无效报价处理。

5、项目概况：本项目位于郯城县第一人民医院院内，设计日处理污水量为800吨，原建筑为地下密闭空间，每个房间只有一个维修口，池子尺寸内径尺寸见附表1。因本项目为运营过程中的例行检查、维修、更换工程，部分内容综合考虑，采购人不再统一组织现场踏勘，供应商自行合理安排时间进行现场踏勘。投标人应承担现场考察的责任和风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准，考察现场的费用由投标人自己承担。

附表：1

| 序号 | 名称 | 尺寸( mm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水解酸化池 | 8000×2500×5000mm | 1 座 | 钢混结构 |
| 2 | 接触氧化池 | 8000×3500×5000mm | 3 座 |  |
| 3 | 斜板沉淀池 | 8000×4000×5000mm | 1 座 |  |
| 4 | 污泥池 | 5000×3500×5000mm | 1 座 |  |

附表：2

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 报价/万元 |  | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 | 污泥回流泵 | Q=35m³/h, H=7m, N=2.2kw | 2 台 |  |  |  |
| 2 | 浮球液位控制器 | 与回流泵配套 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 生物组合填料 | φ150mm, L=2500mm | 300m³ |  |  |  |
| 4 | 填料支架-Ⅰ | 碳钢主体， 环氧煤沥青漆防腐。 | 6套 |  |  |  |
| 5 | 曝气器 | φ260mm | 216套 |  |  |  |
| 6 | 可调节支架 | ABS材质 | 216套 |  |  |  |
| 7 | 斜管蜂窝填料 | L=1000mm, α=60° | 22m³ |  |  |  |
| 8 | 填料支架-Ⅱ | 碳钢主体， 环氧煤沥青漆防腐。 | 1 套 |  |  |  |
| 9 | 潜水搅拌机 | 不锈钢叶轮 N=0.75kw | l 台 |  |  |  |
| 10 | 沉淀池改造 | 污泥沉淀加漏斗， 土建施工。 | 1 座 |  |  |  |
| 11 | 管道、阀门、电缆、电 控及配件 | 施工内所需更换的管道、阀门， 线缆、电控以及配件 | 一批 |  |  |  |
| 12 | 池体清理 | 含池体内部曝气系统、填 料、所有管道及支架等的拆 除 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

- 备注：1.原建筑为地下密闭空间，每个房间只有一个维修口，池子尺寸内径尺寸见附表1。2.池体内部需要彻底清理清洁，包括池底、池壁、池内支架等，由乙方安排专业清理公司负责。3.池内废旧设施需拆除外运，由乙方安排专业公司负责处理。4.报价包含供货、安装、池子清理、设备调试、达到运营使用要求，保修期为1年，1年内免费维修等。5.投标人所报单价为全费用单价，单价报价中含人工费、材料费、设备费、管理费、利润、税金、涨价风险、维保费等完成项目所需一切费用，为固定价，不随数量、工期、市场行情或外部环境变化而调整。

- 评分标准：

|  | 总分：100分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 得分 （30） | 商务标评审 | 30分 | 各报价采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分，其他的报价得分统一按下列公式进行计算：报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30 |
| 技术 得分 （65） | 产品性能 | 10分 | 磋商小组根据所投设备或部件主要性能指标进行打分。 制造原理及技术的先进性、产品技术参数与检验报告或产品图片、对竞争性磋商文件能完全满足，得10分；在此基础上，每发现一处不合理、不完善、无针对性、相对弱项的减1分，减完为止。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 | 10分 | 关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得10分；在此基础上，每发现一处不合理、不完善、无针对性、相对弱项的减1分，减完为止。 |
|  | 项目管理班子配备、劳动力、机械设备和材料投入计划 | 10分 | 项目管理班子配备合理，投入计划与进度计划呼应，很好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，采用先进机械设备，降噪措施很好满足绿色施工要求，得10分；在此基础上，每发现一处不合理、不完善、无针对性、相对弱项的减1分，减完为止。 |
|  | 施工平面布置和临时设施布置 | 10分 | 总体布置有针对性、合理，较好满足绿色施工需要，符合安全、文明生产要求，得10分；在此基础上，每发现一处不合理、不完善、无针对性、相对弱项的减1分，减完为止。 |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | 10分 | 对项目关键技术、工艺有深入的表述；对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，10分；在此基础上，每发现一处不合理、不完善、无针对性、相对弱项的减1分，减完为止。 |
|  | 应急处理方案 | 10分 | 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险、雨雪等恶劣天气等）的措施：措施得力、完善、科学合理、切实可行，10分，在此基础上，每发现一处不合理、不完善、无针对性、相对弱项的减1分，减完为止。 |
|  | 质量保证和质量违约责任承诺 | 5分 | 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得5分；在此基础上，每发现一处不合理、不完善、无针对性、相对弱项的减1分，减完为止。 |
| 商务 得分 （5） | 履约能力 | 5分 | 供应商提供自2022年1月1日起至今 (以合同签订日期为准)的同类项目业绩，每份得1分，最高得5分。 注：1、同一项目多包的按一项业绩计算； 2、2022年1月1日以来，以合同签订时间为准； 3、提供合同原件或复印件（加盖公章）并提供有效的联系方式，不提供或提供不全的不予计分。 |